修订记录

| 版本号 | A |
| --- | --- |
| 修改时间 |  |
| 备注 |  |
| 序号 | 修改时间 | 修改内容 | 修改位置 | 修改人 |
| 1 | 2021/3/3 | 增加BV睡眠设定 | Coils No.04 | 王晏 |
| 2 | 2021/3/3 | 增加AI出风温度 | Inpute Registers No.16 | 王晏 |
| 3 | 2021/3/3 | 增加BV 节能 强力 静音 | Coils No.10, 14, 15 | 王晏 |
| 4 | 2021/3/3 | 增加BI 节能 强力 静音 | Discrete Inputes No.10, 13, 14 | 王晏 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

- 【备注】请修改人详细填写修改记录，并写明修改的章节编号。

前    言

为提供第三方 MODBUS 监控家用空调器数据，提高设计的通用性，优化产品设计质量，改善公司产品相互间组装的兼容性，且便于产品管理和维护，特制定本设计规范。

本标准由海信科龙空调公司提出。

本标准科龙空调公司开发中心负责起草并解释。

本标准的主要起草人：董建华 杨立峰。

本标准主要修订人 王晏：

标准协议转MODEBUS寄存器定义

1 范围

本设计规范规定了标准协议转 MODBUS 寄存器的定义。
2 术语
2.1 HoldRegister（保持寄存器）
  MODBUS 客户端可以读取、写入的寄存器。
2.2 InputRegister（输入寄存器）
  MODBUS 客户端可以读取，不能修改的寄存器。
2.3 Coil（线圈）
  MODBUS 客户端可以读取、写入。
2.4 DiscreteInput（离散输入）
  MODBUS 客户端可以读取，不能修改。
2.5 RTU
  MODBUS 通信协议的一种方式。
3 设计要求
3.1 通信协议
Modbus RTU 信息帧结构如下：2  规范性引用文件

信息帧结构如下：

| 起始位 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验码 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8 位 | 8 位 | N*8 位 | 16 位 | T1-T2-T3-T4 |

使用 RTU 模式，消息发送至少要以 3.5 个字符时间的停顿间隔开始。

在最后一个传输字符之后，一个至少 3.5 个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

地址码：通过拨码开关设置（1-128）。

功能码：支持的功能码表如下：

| Code | Function |
| --- | --- |
| 01 | Read Coils |
| 02 | Read Discrete Inputs |
| 03 | Read Holding Registers |
| 04 | Read Input Registers |
| 05 | Write Single Coil |
| 06 | Write Single Holding Register |

数据区：参见 MODBUS 协议。
错误校验码：主设备或从设备可用校验码进行判别接收信息是否出错。错误校验采用 CRC－16 校验方法。

串行通信参数表

| 序号 | 名称 | 参数（十进制） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 波特率 | 通过拨码开关设置 9600bps（00） |
| 2 | 数据位 | 8 位 |
| 3 | 校验方式 | 无校验 |
| 4 | 停止位 | 1 位 |

3.2 寄存器定义

1. 寄存器的使用

Coils（线圈），Hold Registers（保持寄存器）用于设定空调器参数

Discrete Inputs（离散输入），Input Registers（输入寄存器）用于读取空调器状态

2. 寄存器定义

Write Coils（线圈 Code 0x05）

| No. | Object | Type | Addr | Value | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 开关设定 | BV | 0000 | 0-关/1-开 |  |
| 00002 | 故障复位 | BV | 0001 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00003 | 滤网清洗复位 | BV | 0002 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00004 | 睡眠设定 | BV | 0003 | 0-No/1-Yes |  |
| 00005 | 电加热设定 | BV | 0004 | 0-No/1-Yes |  |
| 00006 | 新风 | BV | 0005 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00007 | 热水 | BV | 0006 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00008 | 离家 | BV | 0007 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00009 | 定频运转 | BV | 0008 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00010 | 节能运转 | BV | 0009 | 0-No/1-Yes |  |
| 00011 | 手动除霜 | BV | 0010 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00012 | 单冷 | BV | 0011 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00013 | 集控 | BV | 0012 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00014 | 强力 | BV | 0013 | 0-No/1-Yes |  |
| 00015 | 静音 | BV | 0014 | 0-No/1-Yes |  |

Read Discrete Inputs（输入 Code 0x02）

| No. | Object | Type | Addr | Value | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 开关状态 | BI | 0000 | 0-关/1-开 |  |
| 00002 | 故障复位状态 | BI | 0001 | 0-Normal/1- Error | 预留 |
| 00003 | 滤网清洗复 位状态 | BI | 0002 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00004 | 睡眠状态 | BI | 0003 | 0-关/1-开 |  |
| 00005 | 电加热状态 | BI | 0004 | 0-关/1-开 |  |
| 00006 | 新风状态 | BI | 0005 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00007 | 热水状态 | BI | 0006 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00008 | 离家状态 | BI | 0007 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00009 | 定频运转状态 | BI | 0008 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00010 | 节能运转状态 | BI | 0009 | 0-No/1-Yes |  |
| 00011 | 除霜状态 | BI | 0010 | 0-No/1-Yes |  |
| 00012 | 压机运行状态 | BI | 0011 | 0-关/1-开 |  |
| 00013 | 单冷设置状态 | BI | 0012 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00014 | 集控状态 | BI | 0013 | 0-No/1-Yes | 预留 |
| 00015 | 强力 | BI | 0014 | 0-No/1-Yes |  |
| 00016 | 静音 | BI | 0015 | 0-No/1-Yes |  |

Read Input Registers（输入寄存器 0x04）

| No. | Object | Type | Reg Addr | Value | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 室外温度 | AI | 0000 | -20-79 | 预留 |
| 00002 | 室内温度 | AI | 0001 | -20-79 |  |
| 00003 | 设定温度 | AI | 0002 | 18-32 |  |
| 00004 | 室内湿度 | AI | 0003 | 0-100% | 预留 |
| 00005 | 设定湿度 | AI | 0004 | 0-100% | 预留 |
| 00006 | 压机频率 | AI | 0005 | 0-255 | 预留 |
| 00007 | 剩余滤网时间 | AI | 0006 | 0-255 | 预留 |
| 00008 | 模式 | MI | 0007 | FAN=00；HEAT=01； COOL=02；DRY=03； AUTO=04； AUTO FAN=07; AUTO HEAT=06 AUTO CODE=05; |  |
| 00009 | 风速 | MI | 0008 | AUTO=00；HIGH=01 MIDDLE=03；LOW=02 |  |
| 00010 | 摆风 | MI | 0009 | NO SWING=0；UP/DOWN=1 LEFT/RIGHT=2 UP/DOWN/LEFT/RIGHT=3 |  |
| 00011 | 通风量 | MI | 0010 | 预留 |  |
| 00012 | 本地控制 | MI | 0011 | 预留 |  |
| 00013 | 故障 | MI | 0012 | 1-255 | See Error Code table |
| 00014 | 通迅状态 | MI | 0013 | NO EXIST=0 REV ERR=1 SEND ERR=2 | 预留 |
| 00015 | 室内机类型 | MI | 0014 | 预留 |  |
| 00016 | 出风温度 | AI | 0015 | -20-79 |  |

Write Holding Registers（保持寄存器 0x06）

| No. | Object | Type | Addr | Value | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | 温度设定 | AV | 0000 | 18-32 |  |
| 00002 | 湿度设定 | AV | 0001 | 0-100% | 预留 |
| 00003 | 模式设定 | MO | 0002 | FAN=00；HEAT=01； COOL=02；DRY=03； AUTO=04 |  |
| 00004 | 风速设定 | MO | 0003 | AUTO=00；HIGH=01 MIDDLE=03；LOW=02 |  |
| 00005 | 摆风设定 | MO | 0004 | NO SWING=0；UP/DOWN=1 LEFT/RIGHT=2 UP/DOWN/LEFT/RIGHT=3 |  |
| 00006 | 通风量 | MO | 0005 | 预留 |  |
| 00007 | 本地设置 | MO | 0006 | 预留 |  |

# Text boxes

海信科龙空调公司企业标准

Q/HKK

Q/HKK Jxxxxx -2021

标准协议转MODEBUS寄存器定义

海信科龙空调公司 发布

2021-xx-xx 实施

20121-xx-xx 发布