## 主要
1, 波特率可以客户指定, 默认 9600-N-8-1 2, 站号也可以可能指定 , 变量或者固定, 默认(198/1), 可设置其他站号 3, 设定温度和设定运行模式必须要同时写入才能生效,间隔不到与10秒 4,所有表内地址为Base0模式, 部分PLC的Modbus地址为Base1模式, 它们的关系是Base1 = Base0+1, 注意根据系统的不同,自行转化.
站号 | 名称 | 读写 | 地址 | 数据类型 | 单位 | 倍率
1 | 设定通信站号 | 可写 | 88 | sint16 | 20~75 | x1
1 | 设定系统状态 | 可写 | 1 | sint16 | 0:关机¦1:开机 | x1
1 | 设定温度 | 可写 | 2 | sint16 | ℃ | x10
1 | 能力模式 | 可写 | 3 | sint16 | 0:静音¦1:普通¦2:强力 | x1
1 | 设定运行模式 | 可写 | 4 | sint16 | 1:制冷¦4:供暖¦3:通风 | x1
1 | 水泵 | 只读 | 5 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 备用 | 只读 | 6 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 7 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 8 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 9 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 10 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 11 | sint16
1 | 进水温度 | 只读 | 12 | sint16 | ℃ | x10
1 | 出水温度 | 只读 | 13 | sint16 | ℃ | x10
1 | 备用 | 只读 | 14 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 15 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 16 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 17 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 18 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 19 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 20 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 21 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 22 | sint16
1 | ACIT | 只读 | 23 | sint16 | ℃ | x1
1 | ACOT | 只读 | 24 | sint16 | ℃ | x1
1 | 系统版本号 | 只读 | 25 | sint16 |  | x1
1 | 环境温度 | 只读 | 26 | sint16 | ℃ | x1
1 | 排气温度 | 只读 | 27 | sint16 | ℃ | x1
1 | 吸气温度 | 只读 | 28 | sint16 | ℃ | x1
1 | 外盘管温度 | 只读 | 29 | sint16 | ℃ | x1
1 | 高压压力(饱和温度) | 只读 | 30 | sint16 | ℃ | x1
1 | 低压压力(饱和温度) | 只读 | 31 | sint16 | ℃ | x1
1 | 电子膨胀阀开度 | 只读 | 32 | sint16
1 | 系统状态.变频压机状态 | 只读 | 33.0 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 系统状态.定频压机状态 | 只读 | 33.1 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 系统状态.四通阀状态 | 只读 | 33.2 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 系统状态.风机1状态 | 只读 | 33.3 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 系统状态.风机2状态 | 只读 | 33.4 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 系统状态.防冻电加热 | 只读 | 33.5 | sint16 | 0:关闭¦1:开启 | x1
1 | 系统状态.水流开关状态 | 只读 | 33.6 | sint16 | 0:断开¦1:闭合 | x1
1 | 系统状态.驱动通讯故障 | 只读 | 33.7 | sint16 | 0:正常¦1:异常 | x1
1 | 变频压机转速 | 只读 | 34 | sint16 | RPS | x1
1 | 风机1转速 | 只读 | 35 | sint16 | RPM | x1
1 | 风机2转速 | 只读 | 36 | sint16 | RPM | x1
1 | 故障显示代码 | 只读 | 37 | sint16 | 具体参考故障表 | x1
1 | 机组故障代码 | 只读 | 38 | sint16 | 具体参考故障表 | x1
1 | 备用 | 只读 | 39 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 40 | sint16
1 | 运行状态代码 | 只读 | 41 | sint16
1 | 停机故障代码 | 只读 | 42 | sint16
1 | 锁定故障代码 | 只读 | 43 | sint16
1 | 运行故障代码 | 只读 | 44 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 45 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 46 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 47 | sint16
1 | 备用 | 只读 | 48 | sint16

## Sheet1
寄存器号 |  | 描 述 | 权 限 |  | 说 明
（10进制）
4X0001 |  | 系统状态 | 可 读 |  | 0：关闭，1：开启
|  |  | 可写 |  | 说明：写 1：开机命令，0；关机命令；
读 1：系统已开机， 0：系统关机或待机
4X0002 |  | 设定温度 | 可 读 |  | 以16位无符号整型存储，将其除以10得设定温度值
|  |  | 可 写 |  | 例：寄存器值0x0119，对应十进制值为281，设定温度值为28.1度
4X0003 |  | 备用 | 只读
4X0004 |  | 工作模式 | 可 读 |  | 1：制冷，4：供暖，3：通风
|  |  | 可 写 |  | 说明：写为设定机组模式1：制冷，4：供暖，3：通风
读为机组运行模式0：关机或者待机，1：制冷，4：供暖，3：通风
注：每次开机时，请写操作：设定温度，工作模式，开机命令等，此时读上来的系统状并不马上为1，要等机组开启，此值变为1，工作模式也是，机组停机或待机时显示为0，机组开启后显示当前工作模式，（为了防止机组断电再上电后且这期间线控不断电，这时将无温度设定，模式等命令，所以请将开关机，温度设定，模式隔5分钟发一次）
4X0005 | 水泵 |  |  | 只读 | 0：关闭，1：开启
| 备用 |  |  | 只读
| 备用 |  |  | 只读
4X0012 | ACEWT/HREWT |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储，将其除以10得实际温度值
| 进水温度 |  |  |  | 例：寄存器值0x0119，对应十进制值为281，实际温度值为28.1度
4X0013 | ACLWT/HRLWT |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储，将其除以10得实际温度值
| 出水温度 |  |  |  | 例：寄存器值0x0119，对应十进制值为281，实际温度值为28.1度
| 备用 |  |  | 只读
4X0025 | 软件平台 |  |  | 只读 | 10：MQHD08S, MQHD10S, MQHD14S, MQHD14, MQHD18,
0： YVD120S, YVD160SA, MQHD30, YVDR160SB, YVDR120SB
4X0026 | 环境温度 |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储
例：寄存器值0x0019，对应十进制值为25，实际温度值为25度
4X0027 | 排气温度 |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储
例：寄存器值0x0019，对应十进制值为25，实际温度值为25度
4X0028 | 备用 |  |  | 只读
4X0029 | 外盘管温度 |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储
例：寄存器值0x0019，对应十进制值为25，实际温度值为25度
4X0030 | 高压压力 |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储（显示值为压力对应的饱和温度值）
例：寄存器值0x0019，对应十进制值为25，实际温度值为25度
（仅适用于YVD120S, YVD160SA, MQHD30, YVDR160SB, YVDR120SB机组有，其它机型此寄器内容无效）
4X0031 | 低压压力 |  |  | 只读 | 16位有符号整型存储（显示值为压力对应的饱和温度值）
例：寄存器值0x0019，对应十进制值为25，实际温度值为25度
（仅适用于YVD120S, YVD160SA, MQHD30, YVDR160SB, YVDR120SB机组，其它机型此寄器内容无效）
4X0032 | 备用 |  |  | 只读
4X0033.0 | 变频压机状态 |  |  | 只读 | 变频压机状态：0：关 1：开
4X0033.1 | 定频压机状态 |  |  | 只读 | 定频压机状态：0：关 1：开（仅适用于MQHD30机型，其它机型此状态位无效）
4X0033.2 | 四通阀状态 |  |  | 只读 | 四通阀状态：0：关 1：开
4X0033.3 | 风机1状态 |  |  | 只读 | 风机1状态：0：关 1：开
4X0033.4 | 风机2 状态 |  |  | 只读 | 风机2状态：0：关 1：开
4X0033.5 | 防冻电加热 |  |  | 只读 | 防冻电加热状态：0：关 1：开
4X0033.6 | 水流开关状态 |  |  | 只读 | 水流开关状态：0：关（断开） 1：开（闭合）
4X0033.7 | 通用转换板与主机通讯故障 |  |  | 只读 | 通用转换板与主机通讯故障 0：OK 1：通讯故障
4X0034 | 变频压机转速 |  |  | 只读 | 变频压机转速 RPS
4X0035 | 风机1转速 |  |  | 只读 | 风机1转速 RPM
4X0036 | 风机2 转速 |  |  | 只读 | 风机2转速 RPM
4X0037 | 故障显示 |  |  | 只读 | 16进制显示
001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,
019,020,021(FC),022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,
D5, B7, B2, B5, DB, B1, BB ,
（仅适用于MQHD08S, MQHD10S, MQHD14S, MQHD14, MQHD18, 机组，其它机型此寄器内容无效）
4X0038 | 机组故障 |  |  | 只读 | 16进制显示
A5, A6, A7, A9, b1, b2, b3, b5,
b6, b7, b9, bb, bC, bA, d1, d2,
d3, d4, d5, d7, d8, d9, dA, db,
dC, dd, dE, E3, E2, E4, E5, E7,
E8, E9, EA, Eb, Ed, F1, F3, F5,
F7, F9, FC, Fd, 87, 89
（“87代表故障H7”“89代表故障H9”）
（仅适用于YVD120S, YVD160SA, MQHD30, YVDR160SB, YVDR120SB机组，其它机型此寄器内容无效）