- 适用范围：弱电带RS485通讯-网关模式产品、强电带RS485通讯-网关模式产品； - 修改： - 增加整体控制命令码：25； - 增加红外感应、触摸感应数据； - 增加强电调光产品说明；

MODBUS通讯：产品为主动发送模式，即按键按下，面板主动发送数据给上位机。

网络型智能面板通过485通讯来读取及修改内部寄存器，达到远程监视和输出控制。通信协议参考MODBUS RTU通讯格式。串口设定: 波特率”9600”,校验位”无”,数据位”8”,停止位”1”。与MODBUS通讯格式的区别：面板返回的数据长度为2个字节，如果需要改成1个字节， 可通过485通讯接口配置成单字节，配置方法见下述相关说明。

注：面板发送或接收两条指令之间间隔至少5ms；

## 1.4  CRC16/MODBUS校验算法	：计算方法见《CRC16-2校验算法》。

三.智能开关面板寄存器地址映射表

(寄存器为双字节数据，0x1000～0x1FFF，高位在前）。

智能开关面板通讯机号：1 -- 127，出厂默认地址：0x02; 0XFF为广播地址。例子全部采用16进制。

| 寄存器地址 (16进制） | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| 0x1000 | 面板地址寄存器。 拨码开关默认全部置0（即全部拨向OFF位置），此时可以通过远程（即485通讯接口）更改地址，面板默认地址为0x02。如果通过拨码开关设置地址后，则不能再通过远程更改地址。即要通过远程更改地址，必须将拨码开关全部置0。远程更改面板地址方法如下： - 通过拉斐公司提供的“KGM”软件修改，具体见软件说明。 更改方法简单，直接输入想要的地址（十进制）并点击发送即可。 2、当不知地址是多少，可以采用广播地址进行设置，不过没数据返回； （1） 通过广播地址FF设置成01地址，例子：FF 06 10 00 00 01 59 14； 命令解析; 广播地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改成01; 校验码. 命令码; FF; O6; 10 00; 00 01; 59 14. - 验证是否设置成功，发送读取地址寄存器00 02的地址值： 01 03 10 00 00 01 80 CA； 命令解析; 面板地址; 读指令; 寄存器地址; 读1个寄存器; 校验码. 命令码; 01; 03; 10 00; 00 01; 25 CA. 面板返回数据：01 03 00 02 00 01 25 CA，表示地址更改成功。 （3） 如果知道面板地址是多少，则可直接修改： 原地址为02设置面板地址为01 ：02 06 10 00 00 01 4C F9 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器地址改成01; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 00; 00 01; 4C F9. 返回：01 06 10 00 00 01 4C CA，表示修改成功。 |
| 0x1011 ～ 0x101F | 按键S1～S15的状态 1011对应按键S1的状态，主机也可以通过读取该寄存器获取按键状态。按键值保存时间最长为2秒； （1）点动：即按下按键马上松开 例如：当地址为02的面板，K1对应的按键状态指示灯处于点亮或熄灭时被按下，按键发送不同的命令： ①熄灭状态:按下前熄灭状态，按下后点亮状态(需要RCU控制点亮)； 按键按下发送代码：02 20 10 11 00 01 00 80 4E E3， 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 数据的字节数; 寄存器里的数据; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 11; 00 01; 00 80; 4E E3. 按键松开发送代码：02 20 10 11 00 01 00 FF 0F 03 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 数据的字节数; 寄存器里的数据; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 11; 00 01; 00 FF; 0F 03. ②点亮状态:按下前点亮状态，按下后熄灭状态(需要RCU控制熄灭)； 按键按下发送代码：02 20 10 11 00 01 00 00 4F 43， 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 数据的字节数; 寄存器里的数据; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 11; 00 01; 00 00; 4F 43. 按键松开发送代码：02 20 10 11 00 01 00 7F 0E A3， 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 数据的字节数; 寄存器里的数据; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 11; 00 01; 00 7F; 0E A3. 注：如果不需要松开的按键代码，则RCU不理会即可。 同理，如果是地址为03的面板的K3按键被按下，则发送的数据为： 点亮状态按下代码：03 20 10 13 00 01 00 80 F6 EF；(可做奇次按键用） 点亮状态松开代码：03 20 10 13 00 01 00 FF B7 0F； 点亮状态按下代码：03 20 10 13 00 01 00 00 F7 4F；(可做偶次按键用） 点亮状态松开代码：03 20 10 13 00 01 00 7F B6 AF； （2）长按：即按键持续按住不松手，当调光调速按键使用面板每隔0.5秒继续发送数据； ①按键状态指示灯熄灭状态:按键寄存器按下数据是0x0080；当按键持续按下的时间超过0.5秒时， 则当调光调速按键使用，按键寄存器数据是0x0081~0x00F8(共60秒），按键超过60秒(表示卡死）寄存器数据为0x00FE,按键松开寄存器数据为0x00FF; ②按键状态指示灯点亮状态:按键寄存器按下数据是0x0000；当按键持续按下的时间超过0.5秒时， 则当调光调速按键使用，按键寄存器数据是0x0001~0x0078(共60秒），按键超过60秒(表示卡死）寄存器数据为0x007E,按键松开寄存器数据为0x007F; 列如地址为02的面板，在状态指示灯熄灭的状态下被持续按下： 序号; 按下时间; 发送代码; 备注. 1; 0S; 02 20 10 11 00 01 00 80 4E E3; 同点动按下代码. 2; 1S; 02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23. 3; 1.3MS; 02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23. 4; 1.6MS; 02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23. 5; …………; 每隔0.3MS发送一次数据. 松开; 02 20 10 11 00 01 00 FD 8E C2; 松开按键发送代码. 125; ＞60S; 02 20 10 11 00 01 00 FE CE C3; 按键卡死. 发送代码各个字节含义： 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 数据的字节数; 寄存器里的数据; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 11; 00 01; 00 FE; CE C3. 同理，在状态指示灯点亮的状态下被持续按下： 序号; 按下时间; 发送代码; 备注. 1; 0S; 02 20 10 11 00 01 00 00 4F 43; 同点动按下代码. 2; 1S; 02 20 10 11 00 01 00 01 8E 83. 3; 1.3MS; 02 20 10 11 00 01 00 01 8E 83. 4; 1.6MS; 02 20 10 11 00 01 00 01 8E 83. 5; …………; 每隔0.3MS发送一次数据. 松开; 02 20 10 11 00 01 00 7D 8F 62; 松开按键发送代码. 125; ＞60S; 02 20 10 11 00 01 00 7E CF 63; 按键卡死. 注： 1、以此类推，可根据长按时间，自定义调速调光比例；另外，如果长按时间超过60秒，则发送按键卡死代码 00 FE，不再发送，当按键卡死. 2、如果该按键不是作为调光调速按键使用，则长按后面发送的数据不理会即可，即上位机只接收处理0MS发出的00 80或00 00。 |
| 0x1020 ～ 0x102F | 0x1020为字符背光控制寄存器，0x1021 ～ 0x102F为对应按键K1-K15的状态指示灯LED1～LED15控制寄存器。（0：关，1：开) 1021对应按键K1的状态指示灯LED1的状态，主机可以通过读取命令0X03该寄存器获取。 例子：对面板地址为02的字符背光、状态指示灯LED1进行控制。 - 点亮字符背光：02 06 10 20 00 01 4D 33； 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 20; 00 01; 4D 33. - 熄灭字符背光：02 06 10 20 00 00 8C F3； 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 20; 00 00; 8C F3. 注：字符背光默认一直点亮。 - 熄灭所有指示灯：02 06 10 20 00 02 0D 32； 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 20; 00 02; 0D 32. 4、点亮LED1状态指示灯：02 06 10 21 00 01 1C F3； 命令解析; 面板地址; 发指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 21; 00 01; 1C F3. 5、熄灭LED1状态指示灯：02 06 10 21 00 00 DD 33； 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 21; 00 00; DD 33. |
| 0x1031 ～ 0x103F | 继电器或可控硅K1～K16状态位（继电器：0-关，1-开，可控硅：0-全关，1-全开)，1031对应继电器或可控硅K1的状态，主机可以读取该寄存器获取。 - 继电器的控制方法同指示灯，不同的只是寄存器不一样而已。 - 可控硅（调光产品）控制： 一路调光使用1031，两路调光使用1031（对应L1输出）和1032（对应L2输出）， 档位; 1档; 2档; 3档; 4档; 5档; 6档; 7档; 8档; 9档; 10档. 数据; 00 00; 00 01; 00 02; 00 03; 00 04; 00 05; 00 06; 00 07; 00 08; 00 64. 输出电压; 0V; 55V; 77V; 97V; 115; 144; 166; 175; 203; 225. 注：1档位关断当，最后一档10档为全开档。这是拉斐产品默认的档位，假如客户需求其他档位时，比如12档，则12档的数据为00 64，中间1-11档的数据以1递增。档位超过10档，属于定制产品。 |

四、整体控制：主机控制面板指示灯和继电器指令

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | FF | 25 | 00 | 02 | 00 | 06 |
| 数据 含义 | 广播地址 | 命令码 | 面板开始地址ID高字节 | 面板开始地址ID低字节 | 连续多少面板数量高字节 | 连续多少面板数量低字节 |

| 字节 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 01 01 | 01 02 | 01 04 | 01 06 | 01 20 | 01 07 | 0C BF |
| 数据 含义 | 面板1数据 | 面板2数据 | 面板3数据 | 面板4数据 | 面板5数据 | 面板6数据 | CRC校验码 |

LED和继电器位定义

| 数据 | B15-B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B6B7 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制内容 | -- | R4 | R3 | R2 | R1 | BG | -- | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 |

当第一个字节的面板地址为广播地址0XFF时,为对所有面板进行控制。

表中数据：FF 25 00 02 00 06 01 01 01 02 01 04 01 06 01 20 01 07 0C BF,该数据表示：从面板地址00 02(第3和第4字节)开始，连续6个面板（第5和第6字节）进行集中LED和继电器控制；

表中所有数据中的高8位均为01，代表继电器均为断开状态（一般继电器不在面板上，在RCU上，所以无需对继电器进行操作），BIT8为1，代表打开字符背光；

- 面板1数据的低字节为01，代表打开按键K1的状态指示灯D1，其他按键的状态指示灯关闭；

- 面板2数据的低字节为02，代表打开按键K2的状态指示灯D2，其他按键的状态指示灯关闭；

- 面板3数据的低字节为04，代表打开按键K3的状态指示灯D3，其他按键的状态指示灯关闭；

- 面板4数据的低字节为06，代表打开按键K3和K2的状态指示灯D3和D2，其他按键的状态指示灯关闭；

- 面板5数据的低字节为20，代表打开按键K5的状态指示灯D5，其他按键的状态指示灯关闭；

⑥ 面板6数据的低字节为07，代表打开按键K3、K2和K1的状态指示灯D3、D2和D1，其他按键的状态指示灯关闭；

注：

①对应位的BIT值 =1,表示点亮指示灯或继电器闭合，0表示熄灭指示灯或断开继电器

②B8表示背光的控制位，1=点亮字符背光，0=熄灭字符背光；

③没有使用的位B6、B7、B13、B14、B15的值全部置0；

④整体控制时，最多只能控制16个面板，如果面板比较多，请分多次控制；

控制单个面板也可以使用25命令码，如点亮地址为2的面板D1状态指示灯：02 06 10 21  00 01 1C F3；可以改为：FF 25 00 02 00 01 01 01 93 9D

注：如果是变背光产品，要达到变背光的效果，BIT8位必须要置1，即字符背光必须要点亮，否则无法达到变背光的效果；

五、面板有感应信号,发送数据格式

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据内容(HEX) | 02 | 03 | 00 | 02 | FD | 80 | A5 | 09 |
| 数据含义 | 面板地址 | 面板返回读命令 | 数据长度高字节 | 数据长度低字节 | 感应信号的绝对键值 | 80代表有感应信号，00代表无感应信号 | CRC校验高字节 | CRC校验低字节 |

1、当面板有感应信号，面板主动发送数据：02 03 00 02 FD 80 A5 09 ；

2、当面板连续5秒内没有感应信号，面板主动发送数据：02 03 00 02 FD 00 A4 A9；

按键编号位定义

| 位BIT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | =1 感应信号 | 备用 | =1 按键K6 | =1 按键K5 | =1 按键K4 | =1 按键K3 | =1 按键K2 | =1 按键K1 |

附件：面板的按键、指示灯位置图：K1-K6为按键，D1-D6为状态指示灯

附图1：G1变背光面板按键和指示灯序号定义（实物图为大三开效果）

注：由于状态指示灯和字符指示灯重叠，如要完成变背光的效果，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光.

附图2：G2状态+背光面板按键和指示灯序号定义（实物图为二开4功能效果图）

注：圆点D1-D6为状态指示灯（也可能是其他图形符号），K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

附图3：G7的U型光圈面板按键和指示灯光圈序号定义（实物效果图为3键（大1/小2）

注：D1-D4光圈为状态指示灯，K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

附图4：G6变背光面板按键和指示灯光圈序号定义（实物效果图为3键（大1/小2）

注：D1-D4为状态指示灯，K1-K4为按键。由于状态指示灯和字符指示灯重叠，如要完成变背光的效果，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光.

实物效果图中，房灯为变背光后的效果图。实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图5：V8-Z椭圆、方形光圈，面板按键和指示灯光圈序号定义

注：D1-D6光圈为状态指示灯，K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

效果图为椭圆大三开和方形大三开的亮灯效果图，实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图6：V8-Z6，V9-Z带光圈面板按键和指示灯光圈序号定义

注：光圈为状态指示灯，K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

实物效果图为大三开，光圈亮起为白色。实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图7：V8-Z6，V9-Z变背光面板按键和指示灯序号定义

注：由于状态指示灯和字符指示灯重叠，如要完成变背光的效果，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光.

实物效果图为大三开，房灯为变背光后的效果图。实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图8：T1/T2触摸开关按键和背光序号定义（实物效果图为3键（大1/小2））

注：D1-D4为背光灯，K1-K4为按键。如果需要产品上电有微亮（普亮）的背光，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光（出厂默认点亮，如果不需要可自行将其熄灭）。当灯具打开后，需要对应的按键背光变高亮代表灯具状态的，则将对应的按键的背光控制控制寄存器置1即可。