## 设备
id | zone | group | category | name | type | config | visibility | ignore
d00 |  |  |  | 测试主机 | gateway | serial=20445
d02 |  |  |  | 地暖G1 | serialdevice | channel=6, brand=laffey, device=floorheat, model=lfg1, address=0x01, settemp_min=5, settemp_max=45，
红色部分是固定值，切勿修改
绿色部分是参数值，根据实际填写
channel参数说明(http://docs.d-controls.com/start/para.html#num001),
address参数需要与设备的地址码匹配。设备地址修改方法详见设备说明书
address=0x01的意思是16进制的01，如果是10进制，写作address=1。两种写法都可以。
settemp_min, settemp_max参数，设定温度的最小值、最大值，此参数仅影响APP操作界面的最小值和最大值，需要与实际设备上的参数一致
fanstatus_visibility=show, valvestatus_visibility=show, 显示风机状态和冷热阀状态，如果需要隐藏，将show改为hide
485接线方法详见设备说明书
波特率9600，无校验，数据位8，停止位1
指令调试推荐使用MODBUS RTU调试工具(http://docs.d-controls.com/device/tool/ModBus.html)
通讯机制描述：
（1）面板按键或室内温度变化，面板会主动发指令给主机，主动上报一些寄存器的状态
（2）主机上电，APP打开控件，会查询面板的状态，禁用循环读取以避免总线冲突
（3）具体寄存器0x2082是阀门状态，0x2083是室内温度，x02085是模式，0x2086是开关，0x2087是设定温度
（4）拉斐面板是非标准MODBUS通讯，状态反馈的校验码错误，MODBUS工具会提示CRC错误
需要主机配置系统版本2021.1226及以上