长按关机，同时按M+上键，查看和修改设备地址，开机生效。

轮询模式，回复指令中的长度字段是2个字节。

G1款式显示图标

D8款式显示图标

1、开关机键：

①G1款式：关机状态下，短按开机；开机状态下，长按关机；

②D8款式：关机状态下，短按开机；开机状态下，短按开机；

2、模式切换键：开机状态下短按循环切换制冷模式、制热模式、通风模式；

- 风速切换键：开机状态下短按循环切换低档、中档、高档、自动风；G1款式和开关机按键并用；

自动风模式：

- 制冷模式或者通风模式下：设定温度+阀门开启温差低于室内温度1℃风速低档运行；设定温度+阀门开启温差低于室内温度2℃风速中档运行；设定温度+阀门开启温差低于室内温度3℃风速高档运行；

- 制热模式下：设定温度-阀门开启温差高于室内温度1℃风速低档运行；设定温度-阀门开启温差高于室内温度2℃风速中档运行；设定温度-阀门开启温差高于室内温度3℃风速高档运行；

4、设定温度调节键：开机状态，按“”设定温度增加，按“”设定温度减，每按一下调节0.5℃；

5、操作按键图标：操作温控器按键该图标亮，不操作按键该图标熄灭；停止操作按键超过6秒钟，该图标熄灭，再过3分钟屏幕熄灭

6、童锁功能启动与关闭：

启动：同时长按“”和“”5秒至操作按键图标“”消失，且童锁图标“”点亮，此时松手，童锁功能启动，此时面板上所有的按键均不起作用

关闭：同时长按“”和“”5秒至童锁图标“”消失，且操作按键图标 “”点亮，此时松手，童锁功能关闭，此时面板上所有的按键均可操作。

7、房间有人图标：图标点亮，表示房间有人，可以操作温控器面板；

房间插卡进入有人模式，图标“”亮起，（控制方式：插卡上电，主机通过发送数据给温控器控制该模式）

有人模式：当客人返回客房插入房卡，恢复记忆客人上次设定模式

8、房间无人图标：图标点亮，表示房间无人，不能操作温控器；

房间拔卡进入无人模式，图标“”亮起，（控制方式：拔卡断电，主机通过发送数据给温控器控制该模式）

9、阀门图标：该图标亮表示制冷阀门或者制热阀门已打开；

水阀控制：

二管制

制冷模式下，当室内温度高于设定温度1℃（参数可调）或以上，阀门打开，当室内温度低到设定温度时，阀门关闭；

制热模式下，当室内温度低于设定温度1℃（参数可调）或以上，阀门打开，当室内温度高到设定温度时，阀门关闭；

四管制

制冷模式下，当室内温度高于设定温度1 ℃（参数可调）或以上，冷水阀门打开，当室内温度降到设定温度时，冷水阀关闭；

制热模式下，当室内温度低于设定温度1 ℃（参数可调）或以下热水阀门打开，当室内温度升到设定温度时，热水阀关闭；

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

例：制冷模式下：情况一：室内温度：27℃，设定温度：步骤①：26.5℃（阀门关闭）步骤②：26℃（阀门打开）步骤③：26.5℃（阀门关闭）

情况二：设定温度：27℃，步骤①室内温度：27℃（阀门关闭）步骤②室内温度：27.5℃（阀门还在关闭状态）步骤③室内温度：28℃（打开阀门）步骤④室内温度：27.5℃（阀门还在打开状态）步骤⑤室内温度：27℃（阀门关闭）；

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

10、温度显示：没有按向上键或者向下键显示室内温度，按向上键或者向下键闪烁显示设定温度（延时5秒）；

11、自运行模式：该模式在四管制的温控器存在，二管制的温控器不存在；

设置方法：需要进入（高级设置），把参数项A的参数设置成01.

功能描述：温控器根据设定温度和室内实际温度自动选择运行模式。当时设定温度高于室内实际温度时，温控器自动选择制热模式；当时设定温度低于室内实际温度时，温控器自动选择制冷模式。该运行模式下，水阀的控制方式与手动选的模式（制冷或制热）一致。

注：（在该模式下，模式选择按钮不起作用）；

自运行模式亮时“设定温度”高于“室内温度+有人模式阀门开启温差”制热阀门打开；当“设定温度”低于“室内温度-有人模式阀门开启温差”时制冷阀门打；

12、低温保护：温控器处于关机状态，当室内温度低于5℃时，温控器自动开启制热并点亮阀门图标“”，风速处于高风状态，当室内温度升高到7℃时，温控器自动关闭。

13、高级设置：关机状态下，长按风速键“”+向下键“”5秒中进入高级设置，设定温度小数点部分显示的是高级设置的第几项，设定温度的十位和个位显示的是设定数据，短按模式键“”切换下一项，设置好短按开机键“”开机保存，

如没有按开机键，则过30秒后自动保存退出；

G1样品现状：关机状态下，长按模式键“”+向下键“”5秒中进入高级设置；

| 参数项 | 参数名 | 默认值 | 功能含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温保护 | 00 | 00：低温保护不启动，01低温保护启动 |
| 2 | 到达设定温度风速状态 | 00 | 00：关闭，01：开启 |
| 3 | 掉电记忆 | 00 | 00：掉电记忆，01：掉电不记忆，02：上电开机 |
| 4 | 模式锁定设置（二管制） | 03 | 03：制冷、制热、通风模式；01：单制冷，02：单制热 |
| 5 | 模式锁定设置（四管制） | 01 | 00：手动选择模式；01：自运行模式（此模式下模式键不起作用）； 02：变成两管制； |
| 6 | 室内温度校准 | 00 | -5 到+5 |
| 7 | 通信地址设置 | 1 | 1-99 |
| 8 | 有人模式阀门开启温差 | 1 | 阀门温差1~5℃ |
| 9 | 无人模式阀门开启温差 | 1 | 阀门温差1~5℃ |
| A | 无人模式制热温度 | 20 | 制热节能温度，设置范围10~21℃ |
| B | 无人模式制冷温度 | 24 | 制冷节能温度，设置范围22~32℃ |
| C | 无人模式风速 | 01 | 03：高档，02：中档，01：低档 |
| D | 制冷最低设定温度 | 16 | 制冷时可设置温度上限，设置范围5℃~35℃ |
| E | 制热最高设定温度 | 32 | 制热时可设置温度上限，设置范围5℃~35℃ |
| F | 低档输出电压 | 33 | 低风速输出电压，设置范围0.0~中风速电压值,默认值3.3V |
| G | 中档输出电压 | 66 | 中风速输出电压，设置范围低风速电压值~ 高风速电压值，默认值6.6V |
| H | 高档输出电压 | 1- | 高风速输出电压，设置范围中风速电压值~10V，默认值10V |

- MODBUS通讯

网络型智能面板通过485通讯来读取及修改内部寄存器，达到远程监视和输出控制。通信协议采用标准MODBUS RTU通讯协议。串口设定: 波特率”9600”,校验位”无”,数据位”8”,停止位”1”。

两条指令之间相隔50ms。

1.1、通讯格式

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | nByte | 2Byte |

- 2、命令码

| 命令码 | 操作内容 |
| --- | --- |
| 03H | ### 读取指定地址数据 |
| 06H | ### 设定指定地址数据 |

1.3、通讯机号

- 0XFF为广播地址，温控器出厂默认地址：0X01

广播方式下只能写，能读。

## 1.4、CRC16-1校验算法

CRC开始时先把寄存器的16位全部置成“1”,然后把相邻2个8位字节的数据放入当前寄存器中，只有每个字符的8位数据用作产生CRC，起始位，停止位和奇偶校验位不加到CRC中。产生CRC期间，每8位数据与寄存器中值进行异或运算，其结果向右移一位(向LSB方向)，并用“0”填入MSB，检测LSB，若LSB为“1”则与预置的固定值异或，若LSB为“0”则不作异或运算。重复上述处过程，直至移位8次，完成第8次移位后，下一个8位数据，与该寄存器的当前值异或，在所有信息处理完后，寄存器中的最终值为CRC值。

产生CRC的过程：

1. 把16位CRC寄存器置成FFFFH.

2. 第一个8位数据与CRC寄存器低8位进行异或运算，把结果放入CRC寄存器。

3. CRC寄存器向右移一位，MSB填零，检查LSB.

4. (若LSB为0):重复3，再右移一位。(若LSB为1):CRC寄存器与0xA00l 进行异或运算

5. 重复3和4直至完成8次移位，完成8位字节的处理。

6. 重复2至5步，处理下一个8位数据，直至全部字节处理完毕。

7. CRC寄存器的最终值为CRC值。

8. 把CRC值放入信息时，低8位在前，高8位在后。

1.5、通讯范例（温控器通信范例，以下通信数据为16进制）

(1)读取单个地址数据，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 31 | 00 01 | D5 C5 |

例子：01 03 00 31 00 01 D5 C5

命令解析:读取温控器开关状态,寄存器地址在0031H.

下位机返回下面的数据.

| 通讯机号 | 命令码 | 数据长度 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 01 | 79 84 |

返回数据：01 03 02 00 01 79 84 ，命令解析：温控器为开机状态；

| 寄存器地址 (16进制） | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| 0030H（只读） | 状态寄存器， BIT0-BIT1风速状态定义："00"低档,"01"中档,"02",高档,"03",关闭； BIT2:冷阀状态，0-关，1-开； BIT3：热阀状态，0-关，1-开； BIT6：备用； BIT7：0-关机，1-开机 |
| 0031H（读写） | 开关机控制00关机，01开机 3C 06 00 35 00 00 9D 29 3C 06 00 35 00 01 5C E9 |
| 0032H（读写） | 设定模式： "00"冷风,"01"制热,"02",通风，“04”自运行模式 例子：3C 06 00 31 00 00 DC E8，制冷 3C 06 00 31 00 01 1D 28 ，制热 3C 06 00 31 00 02 5D 29，通风 |
| 0033H（读写） | 设定风速： "01"低档,"02"中档,"03",高档,"00",关闭，"04"自动。 例子：3C 06 00 32 00 00 2C E8，关闭 3C 06 00 32 00 01 ED 28，低档 3C 06 00 32 00 02 AD 29，中档 3C 06 00 32 00 03 6C E9，高档 3C 06 00 32 00 04 2D 2B，自动 |
| 0034H（读写） | 设定温度℃(设定温度值同时显示小数点部分温度，即寄存器值=设定温度显示值×10) 3C 06 00 34 00 16 4D 27 |
| 0035H（只读） | 室内温度℃ (室内温度值同时显示小数点部分温度，即寄存器值=室内温度显示值×10) 3C 03 00 33 00 01 70 E8 |
| 0037H（读写） | 有无人寄存器，00-无人（拔卡），01-有人（插卡） |
| 0038H（读写） | 童锁寄存器：00童锁关闭，01童锁打开； |
| 0040H（读写） | BIT1: 0到达设定温度关闭风速；1到达设定温度风速继续运转； BIT4: 0掉电不记忆，1掉电记忆 BIT5: 0：无效，1：上电开机； BIT6: 0：无效，1：上电关机； 注：没有使用的位数据是随机，不一定是0； |
| 0041H（读写） | BIT0: 0：低温保护不启动，1低温保护启动 |
| 0042H（读写） | 最低设定温度，设置范围5℃~35℃ |
| 0043H（读写） | 最高设定温度，设置范围5℃~35℃ |
| 0044H（读写） | 低风速输出电压，设置范围0.0~中风速电压值,默认值3.3V |
| 0045H（读写） | 中风速输出电压，设置范围低风速电压值~ 高风速电压值，默认值6.6V |
| 0046H（读写） | 高风速输出电压，设置范围中风速电压值~10V，默认值10V |
| 0047H（读写） | 无人模式阀门开启温差-高字节，有人模式阀门开启温差-低字节 |
| 0048H（读写） | 无人模式制热温度-高字节，无人模式制冷温度-低字节 |
| 0049H（读写） | 无人模式风速：03：高档，02：中档，01：低档 |

温控器接线说明：

- A0 和V-就是接风机的，A0是输出电压，V-是地线GND。

- 传感器是接外置传感器，没有外置传感器就不用管

- V+是12V电压，有些直流无刷电机需要这个12V的启动电压，那就接，如果不需要就留空不接。

- 常开1：阀门开接线端口，常闭1：阀门关接线端口（二线阀可留空不接）