旋钮三合一温控器（空调、地暖、新风）产品功能说明

一、基本功能

1、温控器开、关机控制；

2、室内温度设定/室内温度测量；

3、可选择风机风速为“高/中/低”其中一档

4、空调（制冷、制热、通风）、地暖、新风三种模式可进行切换

5、具有温度手动校正功能、手动恢复温控器参数的出厂默认值、手动设定温控器通信地址；

6、具有RS485接口，兼容MODBUS协议，可定制通信协议，可实现远程控制和监测空调末端状态；

7、适合二管制和四管制；

8、电源强电弱电可选，宽电压输入。

二、显示功能（如图）

1、开关机状态显示：关机整个屏幕不显示，开关机按键指示灯一直点亮

2、温度显示：室内温度、温度设定值

3、模式显示：空调、地暖、新风只显示其一；

4、风速显示：高、中、低分档显示

5、关机状态下，通过组合键进入温度校正值显示、恢复温控器参数出厂默认值设置显示、地址设定；

三、网络功能

1、查询功能：远程实时查询综合数据，相关的信息如下：当前开关机状态，当前模式状态，当前风速状态，当前室内温度，温度设定值等等；

2、设置功能：可对温控器开关机、模式选择、风机状态、温度设定值、温控器地址进行远程设置；

3、远程广播功能。

四、技术指标：

1、电源：弱电9V ～ 12V，强电AC220V±10%；

2、功率：小于1W；

3、工作温度：-10℃～55℃；

4、温度传感器：采用NTC传感器；

5、设定温度范围：16～30℃，控温精度：0.1℃；

6、温度校正范围：-6℃～6℃，分辨率1℃；

7、通信接口：RS485，支持32 个以下的温控器联网；

8、通讯速率：可定制，为从1.2k 到115.2 Kbps；

9、通信协议： MODBUS协议，可根据提供的其他协议进行定制；

10、外形尺寸：86型；

五、操作说明

1、温控器在开机状态下，在3分钟内没有任何操作，屏幕全黑不显示，按键指示灯处于高亮状态。

2、温控器关机后按键指示灯只有开关机按键处于亮的状态，其余按键指示灯全灭

2、开关机键：

①单空调，单地暖，单新风的产品按下该键，关闭温控器。再次按下，打开温控器的功能，

②二合一、三合一的产品，在任一界面下，长按该键5秒，关闭温控器，再次按下该键，打开温控器。在空调界面下，按下该键，可以打开或者关闭空调；在地暖界面下，按下该键，可以打开或者关闭地暖，在新风界面下，按下该键可以打开或者关闭新风

3、模式键：空调界面时，按下该键可在制冷、制热、通风模式间切换，只有在空调界面下才起作用；

4、功能切换键：按下该键，在空调-新风-地暖界面间切换；

5、风速键：在空调或者新风界面下时，调整风机速度；

6、温度调节键：在空调或者地暖界面下时，向右旋转，温度调高，向左旋转，温度调低；

7、新风进气、换气图标：同时亮灭，分2档或3档，可在新风界面时通过组合键来配置是2档风速（接H和M，L留空）还是3档风速（接HML）；

8、恢复温控器参数出厂默认值：关机状态下，长按“” + “” 组合键超过5秒，温控器自动恢复参数出厂默认值，自动恢复开机状态，设置成功。

9、通讯地址设置：关机状态下，长按“” + “” 组合键5秒，进入温控器通信地址修改状态，屏幕显示当前温控器通信地址值，此时可松开组合键，旋转温度调节键，可进行1～99进行地址设置。调整完成，按“”键，设置参数保存，屏幕恢复关机状态。

10、显示屏断码检测：关机状态下长按“”3秒

六、高级设置：

高级设置为专业的工程技术人员设置的技术参数，通常在初装时完成操作。进入办法：在关机状态下，同时按住功能切换键“”和“”5秒。

1、新风功能设定配置位，屏幕显示当前设置档位：旋转温度调节键更改，设置成00为1档风机，风机一直是1档不能调，设置成01风机为二档，可以在1档和2档切换，设置成02风机档有三个档位，可以在1档、2档和3档切换， 再按功能切换键进入下一项高级设置。

2、地暖温控类型配置选择，屏幕显示02：旋转温度调节键，选择传感器工作模式，00为内置（单温单控），O1为外置（单温外控），02为内控外限（双温双控）。再按功能切换键进入下一项高级设置

3、地暖开关状态下的防冻功能启停，屏幕显示03：旋转温度调节键，更改防冻是否启动，0为关闭，1为启动，再按功能切换键进入下一项高级设置。

4、温度单位设定，屏幕显示04：旋转温度调节键，更改摄氏/华氏切换，0为摄氏，1华氏，再按功能切换键进入下一项高级设置。（暂时不启用）

5、外部高温报警功能启用设定，屏幕显示05：旋转温度调节键，修改报警功能启用；0-关闭，1-启用，按功能切换键进入下一项高级设置；（出厂默认设置0）。

6、地暖温度设定最高值修改，屏幕显示06：旋转温度调节键，修改限温温度值；限温范围15-45℃，按功能切换键进入下一项高级设置；（出厂默认设置35℃）

7、地暖外置限温温度值修改，屏幕显示07：旋转温度调节键，修改限温温度值；限温范围30-60℃，按功能切换键进入下一项高级设置；（出厂默认设置40℃）

8、产品组合，屏幕显示08：旋转温度调节键，选择工作模式，设置值范围1-7，具体数据含义如下：（每次进入该参数都显示00，更改成每次进入都显示当前设置的模式，）

01：单空调；

02：单地暖；

03：空调+地暖二合一

04：单新风

05：空调+新风二合一

06：新风+地暖二合一

07：空调+地暖+新风三合一

9、温度校正：屏幕显示09：旋转温度调节键，可对校正进行-6℃～6℃进行设置

如此循环；再按功能切换键进入下一项高级设置，调整完成，按“”键，设置参数保存，屏幕恢复关机状态。