## 设备
id | zone | group | name | visibility | type | config | ignore
g00 |  |  | 主机 |  | gateway | serial=20445
29379 |  |  | 从机 |  | slavehost | serial=29379
sensor01 | 38楼 |  | 温感(进门左侧) |  | sensor | temperature=10/5/1+10/5/1:9.001:0.1:℃ humidity=10/6/1+10/6/1:9.001:1:%RH
sensor02 | 38楼 |  | 温感(进门右侧) |  | sensor | temperature=10/5/2+10/5/2:9.001:0.1:℃ humidity=10/6/2+10/6/2:9.001:1:%RH
sensor03_29379 | 37楼 |  | 感应器3 | hide | sensor | temperature=0/0/0:9.001:0.1:℃, |  | 从机镜像设备
sensor04_29379 | 37楼 |  | 感应器4 | hide | sensor | temperature=0/0/0:9.001:0.1:℃, |  | 从机镜像设备
vsw_a | 手动控制 |  | 空调A组开关 |  | switch | switch=6/0/1+6/0/1:1.001
vsw_b | 手动控制 |  | 空调B组开关 |  | switch | switch=6/0/2+6/0/2:1.001
countab |  |  | 统计AB组打开数量 | hide | number | count=vsw_a/vsw_b
20230830以上版本支持notify参数，空调故障码推送到手机APP
ACC01 | 38楼 |  | 空调B（左） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-01, fannum=3, readInterval=30, notify=38楼空调B（左）
ACC02 | 38楼 |  | 空调A（右） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-02, fannum=3, readInterval=30,notify=38楼空调A（右）
ACC03 | 37楼 |  | 空调B（右内） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-03, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调B（右内）
ACC04 | 37楼 |  | 空调B（右外） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-04, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调B（右外）
ACC05 | 37楼 |  | 空调A（左内） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-05, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调A（左内）
ACC06 | 37楼 |  | 空调A（左外） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-06, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调A（左外）
sensor_avg_37 | 统计 |  | 37楼平均温度 |  | number | statistic_input=sensor03_29379/sensor04_29379:temperature,statistic_algorithm=average, default_value=null,value_precision=0.1,value_unit=℃,precision=0.1
sensor_avg_38 | 统计 |  | 38楼平均温度 |  | number | statistic_input=sensor01/sensor02:temperature,statistic_algorithm=average, default_value=null,value_precision=0.1,value_unit=℃,precision=0.1
sensor_avg_max | 统计 |  | 平均温度最高值 |  | number | statistic_input=sensor_avg_37/sensor_avg_38:value,statistic_algorithm=max, default_value=null,value_precision=0.1,value_unit=℃,precision=0.1
acgroup | 定时切换 |  | 空调分组 |  | button | key1enum=0/0/0:5.005:A组/0+B组/1, _key1enum=选择空调分组
在APP中，设置一下acgroup的定时计划，早上6点设为A组，晚上6点设为B组

## 场景
id | zone | config | name | type | device | channel | value | delay | visibility

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | when | delay
vsw_a | switch |  | >> | ACC02 | switch
vsw_a | switch |  | >> | ACC05 | switch
vsw_a | switch |  | >> | ACC06 | switch
vsw_b | switch |  | >> | ACC01 | switch
vsw_b | switch |  | >> | ACC03 | switch
vsw_b | switch |  | >> | ACC04 | switch
acgroup | key1 | A组 | >> | vsw_a | switch | on | countab:value:<2
acgroup | key1 | A组 | >> | vsw_b | switch | off | countab:value:<2
acgroup | key1 | B组 | >> | vsw_a | switch | off | countab:value:<2
acgroup | key1 | B组 | >> | vsw_b | switch | on | countab:value:<2
sensor_avg_max | value | >=25(0.2) | >> | vsw_a | switch | on
sensor_avg_max | value | >=25(0.2) | >> | vsw_b | switch | on
sensor_avg_max | value | >=25(0.2) | >> | gateway | push | 37楼平均温度或38楼平均温度达到25度，启用全部空调
sensor_avg_max | value | <=24(0.2) | >> | vsw_a | switch | on | time */*/* #06:00:00-18:00:00
sensor_avg_max | value | <=24(0.2) | >> | vsw_b | switch | off | time */*/* #06:00:00-18:00:00
sensor_avg_max | value | <=24(0.2) | >> | gateway | push | 37楼平均温度和38楼平均温度均低于24度，启用A组空调 | time */*/* #06:00:00-18:00:00
sensor_avg_max | value | <=24(0.2) | >> | vsw_a | switch | off | !(time */*/* #06:00:00-18:00:00)
sensor_avg_max | value | <=24(0.2) | >> | vsw_b | switch | on | !(time */*/* #06:00:00-18:00:00)
sensor_avg_max | value | <=24(0.2) | >> | gateway | push | 37楼平均温度和38楼平均温度均低于24度，启用B组空调 | !(time */*/* #06:00:00-18:00:00)