## 设备
id | zone | group | name | category | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  | 网关 |  | hide | gateway | serial=20445 |  | no
juying01 |  |  | JUYING-聚英JY-DAM0200-N第2路 |  | show | serialdevice | brand=juying, device=switch, model=JY-DAM0200-N第2路, channel=1, address=1 | 主机最低版本2024-08-16 测试时，请务必遵循按以下步骤，以确保对接的设备可以正常工作： （1）请导入本示例中的示例，如需要修改设备参数，详见参数说明 （2）请务必使用本示例，不要将本示例合并至原有EXCEL中测试，测通示例后再加行修改或合并 （3）使用APP测试，不添加KNX联动，以测试对接是否正常 （4）导入示例后，不进行任何的控制，查看APP中是否能够读取到设备的状态 （5）使用APP进行控制，确保各个功能可以正常控制 （6）控制后，观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态（以防受控设备状态回滚）。60秒是个通常意义下的测试值，并非绝对意义下的一定有效的值。 （7）设备主动改变状态后（例如设备自带面板遥控器等），APP能否正常更新到状态，更新状态有延迟，一般60秒轮询更新，以及打开APP时会更新。 | no
d02 |  |  | JUYING-聚英JY-DAM0200-N第2路TCPClient设备示例 |  | show | serialdevice | brand=juying, device=switch, model=JY-DAM0200-N第2路, ip=10.0.0.17, remotePort=9999, address=1 | DCS主机是TCP client，ip为目标设备IP，remote为目标设备的TCP端口号，请根据实际填写 | no

## 场景
id | zone | group | name | type | device | channel | value | delay | block | range | visiblity | channel备注 | value备注 | 备注
s01 |  |  | 测试 | scene | [6 empty] | hide
|  |  |  | action | juying01 | switch | on |  |  |  |  | 开关 | 开
|  |  |  | action | juying01 | switch | off |  |  |  |  | 开关 | 关
|  |  |  | action | juying01 | switch | toggle |  |  |  |  | 开关 | 翻转

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | when | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
|  |  | >> | juying01 | switch | on |  |  |  |  | 开关 | 开
|  |  | >> | juying01 | switch | off |  |  |  |  | 开关 | 关
|  |  | >> | juying01 | switch | toggle |  |  |  |  | 开关 | 翻转

## 通讯方式
通讯方式 | RS485
波特率 | 9600
奇偶校验 | 无校验-None
数据位 | 8
停止位 | 1
Modbus | Modbus从设备
主动上报 | 否

## 开01路-01
指令名称 | 开01路
设备地址 | 01
控制指令 | 01 05 00 00 ff 00 cec
设备回复 | 01 05 00 00 ff 00 cec
指令截图 | 截图1-点击在浏览器中打开
查询指令 | -
设备回复 | -
设备状态 | -
指令截图 | 截图1-点击在浏览器中打开
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 关01路-01
指令名称 | 关01路
设备地址 | 01
控制指令 | 01 05 00 00 00 00 cec
设备回复 | 01 05 00 00 00 00 cec
指令截图 | 截图1-点击在浏览器中打开
查询指令 | -
设备回复 | -
设备状态 | -
指令截图 | 截图1-点击在浏览器中打开
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持