## 设备
id | zone | group | category | name | type | config | visibility | ignore
d00 |  |  |  | 测试主机 | gateway | serial=20445
d01 |  |  |  | 风机盘管 | freshair | switch=0/6/15, fan=0/0/0:5.004:low/0+mid/1+high/2
dlow |  |  |  | 低速 | switch | switch=0/6/17 | hide
dmid |  |  |  | 中速 | switch | switch=0/6/18 | hide
dhigh |  |  |  | 高速 | switch | switch=0/6/19 | hide
红色部分是固定值，切勿修改
绿色部分是参数值，根据实际填写
需要主机配置系统版本2021.0305及以上
注：联动工作表中还有内容，请勿遗漏

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1
d01 | fan | low | <> | dlow | switch | on | 风速与继电器联动
d01 | fan | mid | <> | dmid | switch | on | 风速与继电器联动
d01 | fan | high | <> | dhigh | switch | on | 风速与继电器联动
dlow | switch | on | >> | dmid | switch | off | 低中高继电器互锁
dlow | switch | on | >> | dhigh | switch | off | 低中高继电器互锁
dmid | switch | on | >> | dlow | switch | off | 低中高继电器互锁
dmid | switch | on | >> | dhigh | switch | off | 低中高继电器互锁
dhigh | switch | on | >> | dlow | switch | off | 低中高继电器互锁
dhigh | switch | on | >> | dmid | switch | off | 低中高继电器互锁