## 设备
id | zone | group | name | category | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  | 网关 |  | hide | gateway | serial=20445 | 设备ID是固定值，请勿修改 ！！！重要提示！！！ 如果要合并旧的EXCEL，建议将旧EXCEL的内容，按照列标题对应关系，移到当前生成的EXCEL中来。切勿简单的复制粘贴，导致列标题与内容错位。 配置EXCEL中可修改config中的组地址、zone、group、name，其它内容请勿随意修改 不可随意修改的内容，包括： id、type config中除组地址, channel, address以外的内容 gatewayng，如果示例中包含，则此设备是必须添加的设备，请勿删除 | no
merrytek01 |  |  | MerryTek迈睿MSA203D485 |  | show | serialdevice | brand=merrytek, device=sensor, model=MSA203D485, method=rs485, channel=5, address=0xFFFF | 主机最低版本2023-05-04 测试时，请务必遵循按以下步骤，以确保对接的设备可以正常工作： （1）请导入本示例中的示例，如需要修改设备参数，详见参数说明 （2）请务必使用本示例，不要将本示例合并至原有EXCEL中测试，测通示例后再加行修改或合并 （3）使用APP测试，不添加KNX联动，以测试对接是否正常 （4）导入示例后，不进行任何的控制，查看APP中是否能够读取到设备的状态 （5）使用APP进行控制，确保各个功能可以正常控制 （6）控制后，观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态（以防受控设备状态回滚）。60秒是个通常意义下的测试值，并非绝对意义下的一定有效的值。 （7）设备主动改变状态后（例如设备自带面板遥控器等），APP能否正常更新到状态，更新状态有延迟，一般60秒轮询更新，以及打开APP时会更新。 | no
d02 |  |  | MerryTek迈睿MSA203D485TCPClient设备示例 |  | show | serialdevice | brand=merrytek, device=sensor, model=MSA203D485, method=tcp, ip=10.0.0.17, remotePort=9999, address=0xFFFF | DCS主机是TCP client，ip为目标设备IP，remote为目标设备的TCP端口号，请根据实际填写 | no

## 场景
id | zone | group | name | type | device | channel | value | delay | block | range | visiblity | channel备注 | value备注 | 备注
s01 |  |  | 测试 | scene | [6 empty] | hide

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
d01 | occupancy | on | >> |  |  |  |  | 存在感应 | 开
d01 | occupancy | off | >> |  |  |  |  | 存在感应 | 关
d01 | illuminance | 20 | >> |  |  |  |  | 光照度 | 1200 |  |  | 0 - 1200
d01 | illuminance | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 光照度 | >=20缓冲1 |  |  | 0 - 1200
d01 | illuminance | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 光照度 | <=20缓冲1 |  |  | 0 - 1200

## 通讯方式
通讯方式 | RS485
波特率 | 9600
奇偶校验 | 无校验-None
数据位 | 8
停止位 | 1
Modbus | 非Modbus设备
主动上报 | 是

## 有人-FF
指令名称 | 有人
设备地址 | FF
控制指令 | 51 FF FF 07 09 00 8C EB
设备回复 | 51 FF FF 07 09 00 8C EB
指令截图 | 截图1-点击在浏览器中打开
查询指令 | 有人
设备回复 | 51 FF FF 07 09 00 8C EB
设备状态 | 51 FF FF 07 09 00 8C EB
指令截图 | 截图1-点击在浏览器中打开
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持