## 设备
id | zone | room | name | type | config | switch | status | visibility | ignore
g00 |  |  | 公司主机 | gateway | serial=20445,name=公司主机
d01 |  |  | 传感器1 | sensor | temperature=0/0/0
d02 |  |  | 传感器2 | sensor | temperature=0/0/0
d03 |  |  | 传感器3 | sensor | temperature=0/0/0
d04 |  |  | 传感器4 | sensor | temperature=0/0/0
d05 |  |  | 传感器5 | sensor | temperature=0/0/0
d06 |  |  | 传感器6 | sensor | temperature=0/0/0
d07 |  |  | 传感器7 | sensor | temperature=0/0/0
d08 |  |  | 传感器8 | sensor | temperature=0/0/0
z01 |  |  | 联动1 | switch | switch=0/0/0
z02 |  |  | 联动2 | switch | switch=0/0/0
z03 |  |  | 联动3 | switch | switch=0/0/0
z04 |  |  | 联动4 | switch | switch=0/0/0
z05 |  |  | 联动5 | switch | switch=0/0/0
z06 |  |  | 联动6 | switch | switch=0/0/0
average |  |  | 平均数 | number | statistic_input=d01/d02/d03/d04/d05/d06/d07/d08:temperature,statistic_algorithm=average, default_value=null,value_precision=0.1,value_unit=℃,precision=0.1
max |  |  | 最大值 | number | statistic_input=d01/d02/d03/d04/d05/d06/d07/d08:temperature,statistic_algorithm=max, default_value=null,value_precision=0.1,value_unit=℃,precision=0.1
min |  |  | 最小值 | number | statistic_input=d01/d02/d03/d04/d05/d06/d07/d08:temperature,statistic_algorithm=min, default_value=null,value_precision=0.1,value_unit=℃,precision=0.1
average/min/max参数使用说明：
冒号前面是要统计的设备，用/分开。冒号后面是要统计的通道
例如：若某个设备的传感器没有状态，则该设备不加入统计，即统计剩余设备的值。
2023-0829及以上版本支持

## 场景
id | name | zone | visibility | knxconfig | type | device | channel | value | delay

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay | ignore
average | value | >=25(1) | >> | z01 | switch | on
average | value | <=24(1) | >> | z01 | switch | off
max | value | >=25(1) | >> | z02 | switch | on
max | value | <=24(1) | >> | z02 | switch | off
min | value | >=25(1) | >> | z03 | switch | on
min | value | <=24(1) | >> | z03 | switch | off