## 设备
id | zone | group | name | category | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  | 网关 |  | hide | gateway | serial=20445 | 设备ID是固定值，请勿修改 ！！！重要提示！！！ 如果要合并旧的EXCEL，建议将旧EXCEL的内容，按照列标题对应关系，移到当前生成的EXCEL中来。切勿简单的复制粘贴，导致列标题与内容错位。 配置EXCEL中可修改config中的组地址、zone、group、name，其它内容请勿随意修改 不可随意修改的内容，包括： id、type config中除组地址, channel, address以外的内容 gatewayng，如果示例中包含，则此设备是必须添加的设备，请勿删除 | no
phnix01 |  |  | 芬尼克兹PHNIXST834 |  | show | serialdevice | brand=phnix, device=thermostat, model=ST834, method=rs485, address=1, channel=1 | 主机最低版本2023-11-17 测试时，请务必遵循按以下步骤，以确保对接的设备可以正常工作： （1）请导入本示例中的示例，如需要修改设备参数，详见参数说明 （2）请务必使用本示例，不要将本示例合并至原有EXCEL中测试，测通示例后再加行修改或合并 （3）使用APP测试，不添加KNX联动，以测试对接是否正常 （4）导入示例后，不进行任何的控制，查看APP中是否能够读取到设备的状态 （5）使用APP进行控制，确保各个功能可以正常控制 （6）控制后，观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态（以防受控设备状态回滚）。60秒是个通常意义下的测试值，并非绝对意义下的一定有效的值。 （7）设备主动改变状态后（例如设备自带面板遥控器等），APP能否正常更新到状态，更新状态有延迟，一般60秒轮询更新，以及打开APP时会更新。 | no
d02 |  |  | 芬尼克兹PHNIXST834TCPClient设备示例 |  | show | serialdevice | brand=phnix, device=thermostat, model=ST834, method=tcp, ip=10.0.0.17, remotePort=9999, address=1 | DCS主机是TCP client，ip为目标设备IP，remote为目标设备的TCP端口号，请根据实际填写 | no

## 场景
id | zone | group | name | type | device | channel | value | delay | block | range | visiblity | channel备注 | value备注 | 备注
s01 |  |  | 测试 | scene | [6 empty] | hide
|  |  |  | action | phnix01 | switch | on |  |  |  |  | 开关 | 开
|  |  |  | action | phnix01 | switch | off |  |  |  |  | 开关 | 关
|  |  |  | action | phnix01 | switch | toggle |  |  |  |  | 开关 | 翻转
|  |  |  | action | phnix01 | mode | cool |  |  |  |  | 模式 | 制冷
|  |  |  | action | phnix01 | mode | heat |  |  |  |  | 模式 | 制热
|  |  |  | action | phnix01 | mode | floorheat |  |  |  |  | 模式 | 地暖
|  |  |  | action | phnix01 | mode | strongheat |  |  |  |  | 模式 | 强热
|  |  |  | action | phnix01 | mode | dry |  |  |  |  | 模式 | 除湿
|  |  |  | action | phnix01 | mode | fan |  |  |  |  | 模式 | 送风
|  |  |  | action | phnix01 | mode | prev |  |  |  |  | 模式 | 上一个
|  |  |  | action | phnix01 | mode | next |  |  |  |  | 模式 | 下一个
|  |  |  | action | phnix01 | fan | auto |  |  |  |  | 风速 | 自动
|  |  |  | action | phnix01 | fan | low |  |  |  |  | 风速 | 低风
|  |  |  | action | phnix01 | fan | mid |  |  |  |  | 风速 | 中风
|  |  |  | action | phnix01 | fan | high |  |  |  |  | 风速 | 高风
|  |  |  | action | phnix01 | fan | prev |  |  |  |  | 风速 | 上一个
|  |  |  | action | phnix01 | fan | next |  |  |  |  | 风速 | 下一个
|  |  |  | action | phnix01 | settemp | inc10 |  |  |  |  | 设定温度 | 增加10
|  |  |  | action | phnix01 | settemp | dec10 |  |  |  |  | 设定温度 | 减少10
|  |  |  | action | phnix01 | settemp | 32 |  |  |  |  | 设定温度 | 最大值
|  |  |  | action | phnix01 | settemp | 0 |  |  |  |  | 设定温度 | 关闭

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
|  |  | >> | phnix01 | switch | on |  |  |  | 开关 | 开
|  |  | >> | phnix01 | switch | off |  |  |  | 开关 | 关
|  |  | >> | phnix01 | switch | toggle |  |  |  | 开关 | 翻转
|  |  | >> | phnix01 | mode | cool |  |  |  | 模式 | 制冷
|  |  | >> | phnix01 | mode | heat |  |  |  | 模式 | 制热
|  |  | >> | phnix01 | mode | floorheat |  |  |  | 模式 | 地暖
|  |  | >> | phnix01 | mode | strongheat |  |  |  | 模式 | 强热
|  |  | >> | phnix01 | mode | dry |  |  |  | 模式 | 除湿
|  |  | >> | phnix01 | mode | fan |  |  |  | 模式 | 送风
|  |  | >> | phnix01 | mode | prev |  |  |  | 模式 | 上一个
|  |  | >> | phnix01 | mode | next |  |  |  | 模式 | 下一个
|  |  | >> | phnix01 | fan | auto |  |  |  | 风速 | 自动
|  |  | >> | phnix01 | fan | low |  |  |  | 风速 | 低风
|  |  | >> | phnix01 | fan | mid |  |  |  | 风速 | 中风
|  |  | >> | phnix01 | fan | high |  |  |  | 风速 | 高风
|  |  | >> | phnix01 | fan | prev |  |  |  | 风速 | 上一个
|  |  | >> | phnix01 | fan | next |  |  |  | 风速 | 下一个
|  |  | >> | phnix01 | settemp | 16 |  |  |  | 设定温度 |  | 16 - 32
|  |  | >> | phnix01 | settemp | 32 |  |  |  | 设定温度 |  | 16 - 32
phnix01 | temperature | 20 | >> |  |  |  |  | 温度
phnix01 | temperature | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 温度 | >=20缓冲1
phnix01 | temperature | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 温度 | <=20缓冲1
phnix01 | humidity | 20 | >> |  |  |  |  | 湿度
phnix01 | humidity | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 湿度 | >=20缓冲1
phnix01 | humidity | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 湿度 | <=20缓冲1

## 通讯方式
通讯方式 | RS485
波特率 | 4800
奇偶校验 | 无校验-None
数据位 | 8
停止位 | 1
Modbus | Modbus从设备
主动上报 | 否

## 风盘制冷模式，风速自动，开机-01
指令名称 | 风盘制冷模式，风速自动，开机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 10 04 16 00 01 02 00 01 20 A6
设备回复 | 01 10 04 16 00 01 E1 3D
指令截图
查询指令 | 开机状态查询的温控器当前状态信息
设备回复 | 02 03 04 16 00 02 24 CC
设备状态 | 02 03 04 80 01 52 6A 0C 7C
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 关机-01
指令名称 | 关机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 10 04 16 00 01 02 84 00 82 66
设备回复 | 01 10 04 16 00 01 E1 3D
指令截图
查询指令 | 开机状态查询02机器
设备回复 | 02 03 04 16 00 02 24 CC
设备状态 | 02 03 04 80 01 52 6A 0C 7C
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 风盘制热，风速低速，开机-01
指令名称 | 风盘制热，风速低速，开机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 10 04 16 00 01 02 22 03 B9 C7
设备回复 | 01 10 04 16 00 01 E1 3D
指令截图
查询指令
设备回复 | 地暖制热，开机， 01 10 04 16 00 01 02 00 05 21 65
设备状态 | 01 10 04 16 00 01 E1 3D
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 地暖+风盘同时开机-01
指令名称 | 地暖+风盘同时开机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 10 04 16 00 01 02 A6 07 DB 04
设备回复 | 01 10 04 16 00 01 E1 3D
指令截图
查询指令 | 读取的温度为22.5度
设备回复 | 读取环境温度 01 03 04 17 00 01 35 3E
设备状态 | 01 03 02 5E 69 40 0A
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 设置温度为30度-01
指令名称 | 设置温度为30度
设备地址 | 01
控制指令 | 01 10 04 17 00 01 02 78 00 C2 B7
设备回复 | 01 10 04 17 00 01 BD FD
指令截图
查询指令 | 查询湿度为48.8
设备回复 | 查询湿度 01 03 04 18 00 01 05 3D
设备状态 | 01 03 02 01 E8 B9 9A
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持