## 设备
id | zone | group | name | category | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  | 网关 |  | hide | gateway | serial=20445 |  | no
sysnoo01 |  |  | SYSNOO-赛偌中央新风除湿机DFA-S50AC1-MSD-CSJ-M |  | show | serialdevice | brand=sysnoo, device=freshair, model=中央新风除湿机DFA-S50AC1-MSD-CSJ-M, channel=5, address=1 | 主机最低版本2024-04-24 测试时，请务必遵循按以下步骤，以确保对接的设备可以正常工作： （1）请导入本示例中的示例，如需要修改设备参数，详见参数说明 （2）请务必使用本示例，不要将本示例合并至原有EXCEL中测试，测通示例后再加行修改或合并 （3）使用APP测试，不添加KNX联动，以测试对接是否正常 （4）导入示例后，不进行任何的控制，查看APP中是否能够读取到设备的状态 （5）使用APP进行控制，确保各个功能可以正常控制 （6）控制后，观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态（以防受控设备状态回滚）。60秒是个通常意义下的测试值，并非绝对意义下的一定有效的值。 （7）设备主动改变状态后（例如设备自带面板遥控器等），APP能否正常更新到状态，更新状态有延迟，一般60秒轮询更新，以及打开APP时会更新。 | no
d02 |  |  | SYSNOO-赛偌中央新风除湿机DFA-S50AC1-MSD-CSJ-MTCPClient设备示例 |  | show | serialdevice | brand=sysnoo, device=freshair, model=中央新风除湿机DFA-S50AC1-MSD-CSJ-M, ip=10.0.0.17, remotePort=9999, address=1 | DCS主机是TCP client，ip为目标设备IP，remote为目标设备的TCP端口号，请根据实际填写 | no

## 场景
id | zone | group | name | type | device | channel | value | delay | block | range | visiblity | channel备注 | value备注 | 备注
s01 |  |  | 测试 | scene | [6 empty] | hide
|  |  |  | action | sysnoo01 | switch | on |  |  |  |  | 开关 | 开
|  |  |  | action | sysnoo01 | switch | off |  |  |  |  | 开关 | 关
|  |  |  | action | sysnoo01 | switch | toggle |  |  |  |  | 开关 | 翻转
|  |  |  | action | sysnoo01 | mode | freshairdry |  |  |  |  | 模式 | 新风除湿
|  |  |  | action | sysnoo01 | mode | else |  |  |  |  | 模式 | 其它
|  |  |  | action | sysnoo01 | mode | prev |  |  |  |  | 模式 | 上一个
|  |  |  | action | sysnoo01 | mode | next |  |  |  |  | 模式 | 下一个
|  |  |  | action | sysnoo01 | fan | low |  |  |  |  | 风速 | 低风
|  |  |  | action | sysnoo01 | fan | high |  |  |  |  | 风速 | 高风
|  |  |  | action | sysnoo01 | fan | prev |  |  |  |  | 风速 | 上一个
|  |  |  | action | sysnoo01 | fan | next |  |  |  |  | 风速 | 下一个
|  |  |  | action | sysnoo01 | sethumidity | inc10 |  |  |  |  | 设定湿度 | 增加10
|  |  |  | action | sysnoo01 | sethumidity | dec10 |  |  |  |  | 设定湿度 | 减少10
|  |  |  | action | sysnoo01 | sethumidity | 99 |  |  |  |  | 设定湿度 | 最大值
|  |  |  | action | sysnoo01 | sethumidity | 0 |  |  |  |  | 设定湿度 | 关闭
|  |  |  | action | sysnoo01 | freshair | on |  |  |  |  | 新风 | 开
|  |  |  | action | sysnoo01 | freshair | off |  |  |  |  | 新风 | 关
|  |  |  | action | sysnoo01 | freshair | toggle |  |  |  |  | 新风 | 翻转

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | when | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
|  |  | >> | sysnoo01 | switch | on |  |  |  |  | 开关 | 开
|  |  | >> | sysnoo01 | switch | off |  |  |  |  | 开关 | 关
|  |  | >> | sysnoo01 | switch | toggle |  |  |  |  | 开关 | 翻转
|  |  | >> | sysnoo01 | mode | freshairdry |  |  |  |  | 模式 | 新风除湿
|  |  | >> | sysnoo01 | mode | else |  |  |  |  | 模式 | 其它
|  |  | >> | sysnoo01 | mode | prev |  |  |  |  | 模式 | 上一个
|  |  | >> | sysnoo01 | mode | next |  |  |  |  | 模式 | 下一个
|  |  | >> | sysnoo01 | fan | low |  |  |  |  | 风速 | 低风
|  |  | >> | sysnoo01 | fan | high |  |  |  |  | 风速 | 高风
|  |  | >> | sysnoo01 | fan | prev |  |  |  |  | 风速 | 上一个
|  |  | >> | sysnoo01 | fan | next |  |  |  |  | 风速 | 下一个
|  |  | >> | sysnoo01 | sethumidity | 0 |  |  |  |  | 设定湿度 |  | 0 - 99
|  |  | >> | sysnoo01 | sethumidity | 99 |  |  |  |  | 设定湿度 |  | 0 - 99
|  |  | >> | sysnoo01 | freshair | on |  |  |  |  | 新风 | 开
|  |  | >> | sysnoo01 | freshair | off |  |  |  |  | 新风 | 关
|  |  | >> | sysnoo01 | freshair | toggle |  |  |  |  | 新风 | 翻转
sysnoo01 | temperature | 20 | >> | [5 empty] | 温度
sysnoo01 | temperature | >=20(1) | >> | [5 empty] | 温度 | >=20缓冲1
sysnoo01 | temperature | <=20(1) | >> | [5 empty] | 温度 | <=20缓冲1
sysnoo01 | humidity | 20 | >> | [5 empty] | 湿度
sysnoo01 | humidity | >=20(1) | >> | [5 empty] | 湿度 | >=20缓冲1
sysnoo01 | humidity | <=20(1) | >> | [5 empty] | 湿度 | <=20缓冲1

## 通讯方式
通讯方式 | RS485
波特率 | 9600
奇偶校验 | 无校验-None
数据位 | 8
停止位 | 1
Modbus | Modbus从设备
主动上报 | 否

## 关机-01
指令名称 | 关机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 01 00 00 D8 0A
设备回复 | 01 06 00 01 00 00 D8 0A
指令截图
查询指令 | 关机
设备回复 | 01 03 00 01 00 01 D5 CA
设备状态 | 未测试
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 开机-01
指令名称 | 开机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 01 00 01 19 CA
设备回复 | 01 06 00 01 00 01 19 CA
指令截图
查询指令 | 开机
设备回复 | 01 03 00 01 00 01 D5 CA
设备状态 | 01 03 02 00 01 79 84
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持