## 设备
id | zone | group | name | category | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  | 网关 |  | hide | gateway | serial=20445 | 设备ID是固定值，请勿修改 ！！！重要提示！！！ 如果要合并旧的EXCEL，建议将旧EXCEL的内容，按照列标题对应关系，移到当前生成的EXCEL中来。切勿简单的复制粘贴，导致列标题与内容错位。 配置EXCEL中可修改config中的组地址、zone、group、name，其它内容请勿随意修改 不可随意修改的内容，包括： id、type config中除组地址, channel, address以外的内容 gatewayng，如果示例中包含，则此设备是必须添加的设备，请勿删除 | no
vortice01 |  |  | Vortice威特奇HRI-DH-30-50-V2 |  | show | serialdevice | brand=vortice, device=dehumidifier, model=HRI-DH-30-50-V2, method=rs485, address=1, channel=1 | 主机最低版本2023-12-14 测试时，请务必遵循按以下步骤，以确保对接的设备可以正常工作： （1）请导入本示例中的示例，如需要修改设备参数，详见参数说明 （2）请务必使用本示例，不要将本示例合并至原有EXCEL中测试，测通示例后再加行修改或合并 （3）使用APP测试，不添加KNX联动，以测试对接是否正常 （4）导入示例后，不进行任何的控制，查看APP中是否能够读取到设备的状态 （5）使用APP进行控制，确保各个功能可以正常控制 （6）控制后，观察60秒后APP是否恢复为控制前的状态（以防受控设备状态回滚）。60秒是个通常意义下的测试值，并非绝对意义下的一定有效的值。 （7）设备主动改变状态后（例如设备自带面板遥控器等），APP能否正常更新到状态，更新状态有延迟，一般60秒轮询更新，以及打开APP时会更新。 | no
d02 |  |  | Vortice威特奇HRI-DH-30-50-V2TCPClient设备示例 |  | show | serialdevice | brand=vortice, device=dehumidifier, model=HRI-DH-30-50-V2, method=tcp, ip=10.0.0.17, remotePort=9999, address=1 | DCS主机是TCP client，ip为目标设备IP，remote为目标设备的TCP端口号，请根据实际填写 | no

## 场景
id | zone | group | name | type | device | channel | value | delay | block | range | visiblity | channel备注 | value备注 | 备注
s01 |  |  | 测试 | scene | [6 empty] | hide
|  |  |  | action | vortice01 | switch | on |  |  |  |  | 开关 | 开
|  |  |  | action | vortice01 | switch | off |  |  |  |  | 开关 | 关
|  |  |  | action | vortice01 | switch | toggle |  |  |  |  | 开关 | 翻转
|  |  |  | action | vortice01 | fan | level1 |  |  |  |  | 风速 | 风速1
|  |  |  | action | vortice01 | fan | level2 |  |  |  |  | 风速 | 风速2
|  |  |  | action | vortice01 | fan | level3 |  |  |  |  | 风速 | 风速3
|  |  |  | action | vortice01 | fan | level4 |  |  |  |  | 风速 | 风速4
|  |  |  | action | vortice01 | fan | level5 |  |  |  |  | 风速 | 风速5
|  |  |  | action | vortice01 | fan | prev |  |  |  |  | 风速 | 上一个
|  |  |  | action | vortice01 | fan | next |  |  |  |  | 风速 | 下一个
|  |  |  | action | vortice01 | sethumidity | inc10 |  |  |  |  | 设定湿度 | 增加10
|  |  |  | action | vortice01 | sethumidity | dec10 |  |  |  |  | 设定湿度 | 减少10
|  |  |  | action | vortice01 | sethumidity | 99 |  |  |  |  | 设定湿度 | 最大值
|  |  |  | action | vortice01 | sethumidity | 0 |  |  |  |  | 设定湿度 | 关闭
|  |  |  | action | vortice01 | mode | mixedventilation |  |  |  |  | 模式 | 混风
|  |  |  | action | vortice01 | mode | freshair |  |  |  |  | 模式 | 新风
|  |  |  | action | vortice01 | mode | singleventilation |  |  |  |  | 模式 | 单排风
|  |  |  | action | vortice01 | mode | heatrecovery |  |  |  |  | 模式 | 热回收
|  |  |  | action | vortice01 | mode | innerloop |  |  |  |  | 模式 | 内循环
|  |  |  | action | vortice01 | mode | auto |  |  |  |  | 模式 | 自动
|  |  |  | action | vortice01 | mode | manual |  |  |  |  | 模式 | 手动
|  |  |  | action | vortice01 | mode | night |  |  |  |  | 模式 | 夜间
|  |  |  | action | vortice01 | mode | holiday |  |  |  |  | 模式 | 假日
|  |  |  | action | vortice01 | mode | prev |  |  |  |  | 模式 | 上一个
|  |  |  | action | vortice01 | mode | next |  |  |  |  | 模式 | 下一个

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
|  |  | >> | vortice01 | switch | on |  |  |  | 开关 | 开
|  |  | >> | vortice01 | switch | off |  |  |  | 开关 | 关
|  |  | >> | vortice01 | switch | toggle |  |  |  | 开关 | 翻转
|  |  | >> | vortice01 | fan | level1 |  |  |  | 风速 | 风速1
|  |  | >> | vortice01 | fan | level2 |  |  |  | 风速 | 风速2
|  |  | >> | vortice01 | fan | level3 |  |  |  | 风速 | 风速3
|  |  | >> | vortice01 | fan | level4 |  |  |  | 风速 | 风速4
|  |  | >> | vortice01 | fan | level5 |  |  |  | 风速 | 风速5
|  |  | >> | vortice01 | fan | prev |  |  |  | 风速 | 上一个
|  |  | >> | vortice01 | fan | next |  |  |  | 风速 | 下一个
|  |  | >> | vortice01 | sethumidity | 30 |  |  |  | 设定湿度 |  | 30 - 99
|  |  | >> | vortice01 | sethumidity | 99 |  |  |  | 设定湿度 |  | 30 - 99
|  |  | >> | vortice01 | mode | mixedventilation |  |  |  | 模式 | 混风
|  |  | >> | vortice01 | mode | freshair |  |  |  | 模式 | 新风
|  |  | >> | vortice01 | mode | singleventilation |  |  |  | 模式 | 单排风
|  |  | >> | vortice01 | mode | heatrecovery |  |  |  | 模式 | 热回收
|  |  | >> | vortice01 | mode | innerloop |  |  |  | 模式 | 内循环
|  |  | >> | vortice01 | mode | auto |  |  |  | 模式 | 自动
|  |  | >> | vortice01 | mode | manual |  |  |  | 模式 | 手动
|  |  | >> | vortice01 | mode | night |  |  |  | 模式 | 夜间
|  |  | >> | vortice01 | mode | holiday |  |  |  | 模式 | 假日
|  |  | >> | vortice01 | mode | prev |  |  |  | 模式 | 上一个
|  |  | >> | vortice01 | mode | next |  |  |  | 模式 | 下一个
vortice01 | filtertime | 20 | >> |  |  |  |  | 滤网使用时间 | 30000 |  |  | 10 - 30000
vortice01 | filtertime | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 滤网使用时间 | >=20缓冲1 |  |  | 10 - 30000
vortice01 | filtertime | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 滤网使用时间 | <=20缓冲1 |  |  | 10 - 30000
vortice01 | humidity | 20 | >> |  |  |  |  | 湿度
vortice01 | humidity | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 湿度 | >=20缓冲1
vortice01 | humidity | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 湿度 | <=20缓冲1
vortice01 | temperature | 20 | >> |  |  |  |  | 温度
vortice01 | temperature | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 温度 | >=20缓冲1
vortice01 | temperature | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 温度 | <=20缓冲1
vortice01 | pm25 | 20 | >> |  |  |  |  | 细颗粒物 - PM2.5 | 1000 |  |  | 0 - 1000
vortice01 | pm25 | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 细颗粒物 - PM2.5 | >=20缓冲1 |  |  | 0 - 1000
vortice01 | pm25 | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 细颗粒物 - PM2.5 | <=20缓冲1 |  |  | 0 - 1000
vortice01 | co2 | 20 | >> |  |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 | 5000 |  |  | 0 - 5000
vortice01 | co2 | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 | >=20缓冲1 |  |  | 0 - 5000
vortice01 | co2 | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 | <=20缓冲1 |  |  | 0 - 5000
vortice01 | tvoc | 20 | >> |  |  |  |  | 总挥发性有机物 - TVOC | 10 |  |  | 0 - 10
vortice01 | tvoc | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 总挥发性有机物 - TVOC | >=20缓冲1 |  |  | 0 - 10
vortice01 | tvoc | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 总挥发性有机物 - TVOC | <=20缓冲1 |  |  | 0 - 10
vortice01 | outdoorhumidity | 20 | >> |  |  |  |  | 室外湿度
vortice01 | outdoorhumidity | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 室外湿度 | >=20缓冲1
vortice01 | outdoorhumidity | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 室外湿度 | <=20缓冲1
vortice01 | outdoortemperature | 20 | >> |  |  |  |  | 室外温度
vortice01 | outdoortemperature | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 室外温度 | >=20缓冲1
vortice01 | outdoortemperature | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 室外温度 | <=20缓冲1
vortice01 | outdoorco2 | 20 | >> |  |  |  |  | 室外CO2
vortice01 | outdoorco2 | >=20(1) | >> |  |  |  |  | 室外CO2 | >=20缓冲1
vortice01 | outdoorco2 | <=20(1) | >> |  |  |  |  | 室外CO2 | <=20缓冲1

## 通讯方式
通讯方式 | RS485
波特率 | 9600
奇偶校验 | 无校验-None
数据位 | 8
停止位 | 1
Modbus | Modbus从设备
主动上报 | 否

## 开机-01
指令名称 | 开机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 01 00 01 19 CA
设备回复 | 01 06 00 01 00 01 19 CA
指令截图
查询指令 | 开机
设备回复 | 01 03 00 01 00 01 D5 CA
设备状态 | 01 03 02 00 01 79 84
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 关机-01
指令名称 | 关机
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 01 00 00 D8 0A
设备回复 | 01 06 00 01 00 00 D8 0A
指令截图
查询指令 | 关机
设备回复 | 01 03 00 01 00 01 D5 CA
设备状态 | 01 03 02 00 00 B8 44
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 风速一档-01
指令名称 | 风速一档
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 02 00 01 E9 CA
设备回复 | 01 06 00 02 00 01 E9 CA
指令截图
查询指令
设备回复
设备状态
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 风速三挡-01
指令名称 | 风速三挡
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 02 00 03 68 0B
设备回复 | 01 06 00 02 00 03 68 0B
指令截图
查询指令
设备回复
设备状态
指令截图
备注
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持

## 自动模式-01
指令名称 | 自动模式
设备地址 | 01
控制指令 | 01 06 00 0D 00 0A 98 0E
设备回复 | 01 06 00 0D 00 0A 98 0E
指令截图
查询指令
设备回复
设备状态
指令截图
备注 | 对应模式值 ：03混风 02新风 04单排风 05热回收 07 内循环 0a自动 01手动 0b夜间 0c假日
测试指令仅供参考，如果指令有误或您要添加新的测试指令，请联系技术支持