## 设备
id | zone | group | category | name | type | config | visibility | ignore
d00 |  |  |  | 测试主机 | gateway | serial=20445
d01 |  |  |  | 约克外机yvag012 | serialdevice | channel=1, brand=york, device=aircon, model=ycae065x¦yvag012, address=1
红色部分是固定值，切勿修改
绿色部分是参数值，根据实际填写
channel参数说明(http://docs.d-controls.com/start/para.html#num001)
address参数需要与设备的地址码匹配。设备地址修改方法详见设备说明书
485接线方法详见设备说明书
波特率9600，无校验，停止位1
指令调试请使用MODBUS RTU调试工具(http://docs.d-controls.com/device/tool/ModBus.html)
现场测试情况
开关控制，06,寄存器0，1开2关
模式控制，06,寄存器1，0冷1热8风
开关状态，03,寄存器100，0关1开
模式状态，03, 寄存器101，0冷1热8风
需要主机配置系统版本2021.0412及以上