## 设备
id | zone | group | category | name | type | config | visibility | ignore
d00 |  |  |  | 测试主机 | gateway | serial=20445
d01 |  |  |  | 约克新风YVAH035 | serialdevice | channel=1, brand=york, device=freshair, model=ycae065x¦yvag012, address=1
红色部分是固定值，切勿修改
绿色部分是参数值，根据实际填写
channel参数说明(http://docs.d-controls.com/start/para.html#num001)
address参数需要与设备的地址码匹配。设备地址修改方法详见设备说明书
485接线方法详见设备说明书
波特率9600，无校验，停止位1
指令调试请使用MODBUS RTU调试工具(http://docs.d-controls.com/device/tool/ModBus.html)
现场测试情况
开关，03/06,寄存器2，1开0关
模式，03/06,寄存器3，1冷2热3风
加湿，03/06，寄存器4，1开0关
风速，03/06，寄存器5，0自动，1-10档
需要主机配置系统版本2021.0412及以上